|  | Утверждаю |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник СРЗА |  | А.С. Титяев |
|  |  | « 02 » марта 2023 г |  |

# ЗАДАНИЕ ПО НАСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВ РЗА № б1-V-23-127

ПС 220 кВ Уссурийск-2

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье

ШЭ2607 019_400

| 1 | Диспетчерское наименование устройства РЗА | Комплект РЗА В-110 МР (АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 019) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Версия (реквизиты, название и номер версии) программного обеспечения микропроцессорного устройства | 019_400 (18.02.2022) |
| 3 | Параметры настройки (уставки) и алгоритм функционирования устройств РЗА | Таблица уставок № б1-V-23-127 |
| 4 | Причина выдачи задания | В связи с реконструкцией РЗА ПС 220 кВ Уссурийск-2 |
| 5 | Указание об аннулировании предыдущего задания | – |
| 6 | Срок реализации задания | До включения устройства РЗА в работу |
| 7 | Реквизиты согласованных ДЦ томов рабочей документации | П766395-007-РЗ |
| 8 | Требование о корректировке исполнительных схем | Не выдавалось |
| 9 | Подтверждение выполнения задания | Направление в Приморское РДУ официального уведомления в письменной форме не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения задания, с указанием даты. |
| 10 | Предоставление файлов параметрирования | Направление в Приморское РДУ файлов параметрирования, содержащих данные о настройке МП терминалов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента реализации задания. |
| 11 | Информация об эксплуатационном состоянии устройств РЗА (для устройств не являющихся объектами диспетчеризации) | – |
| 12 | Требование о необходимости проверки соответствия фактических коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов | Проверить соответствие фактических коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов указанным в задании. |

# ТAБЛИЦA УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ № б1-V-23-127

Бланк уставок

шкафа управления,

защиты и автоматики выключателя

ШЭ2607 019_400

(версия ПО от 18.02.2022)

| Объект | ПС 220 кВ Уссурийск-2 |
| --- | --- |
| Присоединение | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье |

Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Коэффициенты преобразования

| № | Наименование величин, диапазон | Значения величин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [050201] Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 (0.001 – 1000000.000) А | 1000.000 | А |
| 2 | [050202] Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 (1 – 5) А | 1 | А |
| 3 | [050207] Первичная величина датчика аналогового входа Ua (0.001 – 1000000.000) В | 110 | кВ |
| 4 | [050208] Вторичная величина датчика аналогового входа Ua (0.001 – 1000000.000) В | 100 | В |
| 5 | [050209] Первичная величина датчика аналогового входа Uни |  |  |
| 6 | [050210] Вторичная величина датчика аналогового входа Uни (0.001 – 1000000.000) В |  |  |

ТТ, ТН

ТН

| № | Наименование величин, диапазон (вторичные величины) | Значения величин (первичные величины) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [050261] Базовый вектор (U1, Ua, Uab, U1/2L) |  |  |
| 2 | [050274] Модуль подстройки U ШОН (0.001 – 10.000) |  |  |
| 3 | [050275] Угол подстройки U ШОН (-180.00 – 180.00) ° |  |  |
| 4 | [050276] Uср ПО максимального напряжения от ШОН (10.0 – 100.0) В | 55000 | В |
| 5 | [050277] Uср ПО минимального напряжения от ШОН (10.0 – 80.0) В | 33000 | В |
| 6 | [050286] Uср ПО максимального напряжения шин (10.0 – 100.0) В | 55000 | В |
| 7 | [050287] Uср ПО минимального напряжения шин (10.0 – 80.0) В | 33000 | В |

УРОВ

Уставки ПО

| № | Наименование величин, диапазон (вторичные величины) | Значения величин (первичные величины) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [111201] Iср ПО УРОВ (0.04 – 0.50) А | 80.00 | А |

Уставки времени

| № | Наименование величин, диапазон | Значения величин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [111251] DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ (0.10 – 0.60) с | 0.30 | с |
| 2 | [111252] DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' (0.01 – 0.20) с | 0.01 | с |

Логика работы

| № | Наименование величин, диапазон | Значения величин |
| --- | --- | --- |
| 1 | [111301] XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ (0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено) |  |
| 2 | [111302] XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' (0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено) | 1 - предусмотрено |
| 3 | [111303] XB3_УРОВ Действие сигнала ВЧТО N1 (0 - с контролем, 1 - без контроля) | 0 - с контролем |
| 4 | [111304] XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ (0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен) | 1 - предусмотрен |
| 5 | [111305] XB5_УРОВ Контроль от сигнала РПО при приеме сигнала ВЧТО N1 (0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен) | 0 - не предусмотрен |
| 6 | [111306] XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР (0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен) | 0 - не предусмотрен |

АУВ и АПВ

Уставки ПО, ИО

| № | Наименование величин, диапазон (вторичные величины) | Значения величин (первичные величины) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [114201] Разность напряжений ИО контроля синхронизма (5 – 50) В | 55000 | В |
| 2 | [114202] Угол между напряжениями ИО контроля синхронизма (5 – 89) ° | 40 | ° |
| 3 | [114203] Скорость изменения угла ИО контроля синхронизма (0.025 – 0.400) Гц | 0.03 | Гц |
| 4 | [114204] Предельная скорость изменения угла ИО контроля синхронизма (0.025 – 2.000) Гц | 0.40 | Гц |
| 5 | [114205] Ток срабатывания ПО ЗНФР (0.05 – 30.00) А | 300.00 | А |

Уставки времени

| № | Наименование величин, диапазон | Значения величин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [114221] DT1_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФР (0.10 – 2.00) с | 0.3 | с |
| 2 | [114222] DT2_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФ (0.01 – 2.00) с | 0.10 | с |
| 3 | [114223] DT3_АУВ Задержка на срабатывание защиты ЭМУ (1.0 – 2.0) с |  |  |
| 4 | [114224] DT4_АУВ Время сброса готовности АПВ при откл.В (10.0 – 840.0) с | 840.0 | с |
| 5 | [114225] DT5_АУВ Время первого цикла АПВ (0.25 – 16.00) с | 2.5 | с |
| 6 | [114226] DT6_АУВ Время второго цикла АПВ (0.25 – 160.00) с | 160.0 | с |
| 7 | [114227] DT7_АУВ Время включения от АПВ (0.00 – 2.00) с |  |  |
| 8 | [114228] DT8_АУВ Время подготовки АПВ (2 – 120) с |  |  |
| 9 | [114229] DT9_АУВ Время ожидания КС(УС) (5 – 840) с | 840 | с |
| 10 | [114230] DT10_АУВ Время опережения включения (0.020 – 1.000) с |  |  |

Логика работы

| № | Наименование величин, диапазон | Значения величин |
| --- | --- | --- |
| 1 | [114241] XB1_АУВ Привод выключателя (0 - трехфазный, 1 - пофазный) | 0 - трехфазный |
| 2 | [114242] XB2_АУВ Второй электромагнит отключения (0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен) |  |
| 3 | [114243] XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блокировка вкл. и откл.' (0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено) |  |
| 4 | [114244] XB4_АУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' (0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено) |  |
| 5 | [114245] XB5_АУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' (0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен) |  |
| 6 | [114246] XB6_АУВ Второй цикл АПВ (0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен) | 1 - не предусмотрен |
| 7 | [114247] XB7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В (0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен) | 0 - не предусмотрен |
| 8 | [114248] XB8_АУВ Улавливание синхронизма (0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено) | 1 - предусмотрено |
| 9 | [114249] XB9_АУВ Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ (0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен) |  |
| 10 | [114250] XB10_АУВ Включение с контролем отсутствия напряжения (0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено) | 0 - предусмотрено |
| 11 | [114251] XB11_АУВ Логика включения с КС (0 - типовая, 1 - нетиповая) | 0 - типовая |
| 12 | [114252] XB12_АУВ Контроль положения разъединителей (0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен) |  |
| 13 | [114253] XB13_АУВ Контроль синхронизма (0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен) | 0 - предусмотрен |

АВР – не используется

Уставки времени

| № | Наименование величин, диапазон | Значения величин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [115201] DT1_АВР Задержка на срабатывание АВР шин (0.00 – 60.00) с | 60.00 | с |
| 2 | [115202] DT2_АВР Задержка на срабатывание АВР линии (0.00 – 60.00) с | 60.00 | с |

Логика работы

| № | Наименование величин, диапазон | Значения величин |
| --- | --- | --- |
| 1 | [115251] XB1_АВР Выбор режима АВР (1 - двусторонний, 2 - шин, 3 - линии) | 1 - двусторонний |

Примечания:

- Конфигурирование дискретных входов/выходов и служебных параметров производится персоналом, выполняющим наладочные работы, на основании значений, определенных проектом и заводом-изготовителем, уточненных в процессе наладки.

- Таблица уставок выдана для наладки впервые.

Уставки выданы: письмо №Р45-б1-V-19-364 от 2023-03-03

Уставки выставлены: М3/П2/2/407

Исполнитель:

И.В. Матвеев	 33-58, 249-82-58, miv@prim.so-ups.ru

Д.А. Югатов	 33-72, 249-82-72, uda@prim.so-ups.ru