## Задание
УTBEPЖДAЮ
Зам. начальника СРЗА К.М. Иванов
« 27» июля 2022 г
ЗАДАНИЕ ПО НАСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВ РЗА № б1-V-22-407
ПС 220 кВ Аэропорт В 220 Т-1
6MD664
| 1 | Диспетчерское наименование | АУВ и УРОВ (6MD664) В 220 Т-1
| 2 | Версия (реквизиты, название и номер версии) программного обеспечения микропроцессорного устройства | V4.70.02
| 3 | Параметры настройки (уставки) и алгоритм функционирования устройств РЗА | Таблица уставок № б1-V-22-407
| 4 | Причина выдачи задания | В соответствии с актуальным файлом конфигурации МП терминала
| 5 | Указание об аннулировании предыдущего задания | № б-II-19-230и
| 6 | Срок реализации задания | Не требуется
| 7 | Реквизиты согласованных ДЦ томов рабочей документации | -
| 8 | Требование о корректировке исполнительных схем | Не выдавалось
| 9 | Подтверждение выполнения задания | Направление в Приморское РДУ официального уведомления в письменной форме о выполнении задания не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения задания
| 10 | Предоставление файлов параметрирования | Направление в Приморское РДУ файлов параметрирования, содержащих данные о настройке МП терминалов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента реализации задания
| 11 | Информация об эксплуатационном состоянии устройств РЗА (для устройств не являющихся объектами диспетчеризации) | -
| 12 | Требование о необходимости проверки соответствия фактических коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов | Проверить соответствие фактических коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов указанным в задании.

## ТУ
УTBEPЖДAЮ
Зам. начальника СРЗА К.М. Иванов
« 27 » июля 2022 г
TAБЛИЦA УCTABOK PEЛEЙHOЙ ЗAЩИTЫ № б1-V-22-407
ПС 220 кВ Аэропорт В 220 Т-1
Терминал защиты 6MD664 V4.70.02
Ктт = 1000 / 1 Kтн = 2200-U
Конфигурация устройства
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0103 | Переключ Группы | Выведено Введено | Выведено | Опция переключения группы уставок
0x2000016769F1 | Изм U_1 | Выведено Введено | Введено* | Измерение U | Под звездочку
0x2000016769F2 | Изм I_1 | Выведено Введено | Выведено* | Измерение I | Под звездочку
0x2000016769F3 | Изм 1ф_1 | Выведено Введено | Введено* | Однофазное измерение, группа измерений 1 | Под звездочку
0x2000016769F4 | Изм 1ф_2 | Выведено Введено | Выведено* | Однофазное измерение, группа измерений 2 | Под звездочку
0x2000016769F5 | Изм 1ф_3 | Выведено Введено | Выведено* | Однофазное измерение, группа измерений 3 | Под звездочку
0x2000016769F6 | Изм 3ф_1 | Выведено Введено | Введено* | Трехфазное измерение, группа измерений 1 | Под звездочку
0x2000016769F7 | Изм по сх.Арона | Выведено Введено | Выведено* | Измер по схем.2Ваттметров,группа измер.1 | Под звездочку
0x2000016769DD | ФункцСинхрон 1 | Выведено Введено | Выведено* | Функция синхронизации 1 | Под звездочку. Синхронизация фазных напряжений
0x2000016769DE | ФункцСинхрон 2 | Выведено Введено | Выведено* | Функция синхронизации 2 | Под звездочку. Синхронизация фазных напряжений
0x2000016769DF | ФункцСинхрон 3 | Выведено Введено | Выведено* | Функция синхронизации 3 | Под звездочку. Синхронизация фазных напряжений
0x2000016769E0 | ФункцСинхрон 4 | Выведено Введено | Выведено* | Функция синхронизации 4 | Под звездочку. Синхронизация фазных напряжений
0x2000016769E1 | ФункцСинхрон 5 | Выведено Введено | Выведено* | Функция синхронизации 5 | Под звездочку. Синхронизация фазных напряжений
0x2000016769E2 | ФункцСинхрон 6 | Выведено Введено | Введено* | Функция синхронизации 6 | Под звездочку. Синхронизация линейных напряжений
0x2000016769E3 | ФункцСинхрон 7 | Выведено Введено | Введено* | Функция синхронизации 7 | Под звездочку, обычно исп. для АПВ. Синхронизация линейных напряжений
0x2000016769E4 | ФункцСинхрон 8 | Выведено Введено | Введено* | Функция синхронизации 8 | Под звездочку, обычно исп. для Опер.Вкл. Синхронизация линейных напряжений
0110 | Режим Пускат | только 3 фазный 1-/3ф | только 3 фазный | Режим срабатывания
0133 | АПВ | 1 АПВ-цикл 2 АПВ-цикла 3 АПВ-цикла 4 АПВ-цикла 5 АПВ-циклов 6 АПВ-циклов 7 АПВ-циклов 8 АПВ-циклов Адаптивная бестоковая Пауза (АБП) Выведено | 1 АПВ-цикл | Автоматическое повторное включение
0134 | АПВ режим упр | с пуском и временем действия с пуском без времени действия с Отключением и временем действия с Отключением без времени действия | с Отключением без времени действия | АПВ режим управления | с Отключением без времени действия
0139 | УРОВ | Выведено Введено | Введено | Устр. резерв. отказа выключателя (УРОВ)
Данные энергосистемы 1
Параметры сети
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0203 | Uном Первич | 1.0 … 1200.0 кВ | 220 кВ | Первичное номинальное напряжение | Линейное
0204 | Uном Вторич | 80 … 125 В | 100 В | Вторичное номинальное напряжение | Линейное
0205 | Iном первич ТТ | 10 … 5000 А | 1000 А | Первичный номинальный ток ТТ
0206 | Iном вротич ТТ | 1А 5А | 1А | Вторичный номинальный ток ТТ
0214 | Номин Частота | 50 Гц 60 Гц | 50 Гц | Номинальная частота
Выключатель
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0240 | Тмин Ком Откл | 0.02 … 30.00 сек | 0.1 сек* | Мин. длительность команды отключения | 50 мс. Под звездочку. Табл.3 ИП 226 SG EA от 2014-07-07
0241 | Тмакс Ком Вкл | 0.01 … 30.00 сек | 0.15 сек* | Макс. длительность команды включения | Под звездочку
Регистрация аварийных режимов
Рег Авар Режим
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0901 | Запуск Регистр | Сохранить при пуске Сохранить при отключении Пуск при отключении | Сохранить при пуске | Запуск регистрации повреждений
0902 | Объем Регистр | Повреждение Повреждение в энергосистеме | Повреждение в энергосистеме | Объем записываемых данных
0903 | Макс время Рег | 0.30 … 5.00 сек | 5.0 сек | Максимальное время записи повреждения | 5.0 сек, задаем по максимуму
0904 | Время до Нач | 0.05 … 0.50 сек | 0.5 сек | Время записи до начала регистрации | 0.5 сек, задаем по максимуму
0905 | Врем после Повр | 0.05 … 0.50 сек | 0.5 сек | Время записи после повреждения | 0.5 сек, задаем по максимуму
0906 | ВремяЗаписи ДВх | 0.10 … 5.00 сек; oo | 5.0 сек | Время записи при пуске через дискр.вход | 5.0 сек, задаем по максимуму
Параметры энергосистемы 2
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
1130A | ТокРазомкФазы | 0.05 … 1.00 А | 0.05 А | Порог Тока Разомкнутой Фазы | Должна быть меньше или равна току УРОВ (3902), см. \СРЗА\Уставки\Расчёт уставок текущий\2020-04-06 Анализ УРОВ Siemens 6MD\
1135 | Сброс Ком.Откл. | Превыш порога I остаточного бл-конт ВЫКЛ и I< остаточный | Превыш порога I остаточного | СБРОС Команды Отключения
1150A | ДейсПослРучВкл | 0.01 … 30.00 сек | 0.6 сек* | Продолжит.действия после РУЧН.включения | Под звездочку
Измерение U
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x2000029E6978 | ТН ВторНапр | 0.00 … 200.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторичного напряж. | Пустые или под звездочку
Однофазное измерение, группа измерений 1
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x2000029F6978 | ТН ВторНапр | 0.00 … 200.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторичного напряж. | Пустые или под звездочку
0x2000029F6979 | ТТ ЗначВторТока | 0.00 … 5.00 А | 1 А* | Номинальное значение вторичного тока | Пустые или под звездочку
Трехфазное измерение, группа измерений 1
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x200002A26978 | ТН ВторНапр | 0.00 … 200.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторичного напряж. | Пустые или под звездочку
0x200002A26979 | ТТ ЗначВторТока | 0.00 … 5.00 А | 1 А* | Номинальное значение вторичного тока | Пустые или под звездочку
СИНХР. Группа функций 6
Параметры ЭС
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x2000041064A3 | ВЫКЛ Собст Врем | 0.01 … 0.60 сек | 0.06 сек* | Собственное время включения ВЫКЛ | Под звездочку. 6 Группа на НПС для Опер.Вкл.
0x200004106982 | КоэффБал U1/U2 | 0.80 … 1.20 | 1* | Коэффициент баланса U1/U2 | Под звездочку
0x200004106983 | Угол U1-U2 | 0 … 360 ° | 330 °* | Задание угла U1-U2 | Под звездочку
0x200004106984 | ТН1 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторич напряжения U1 = UАВ ТН 1С 220 кВ | Под звездочку. Вписать откуда подводится напряжение.
0x200004106985 | ТН2 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторич напряжения U1 = UАВ Т-1 10 кВ | Под звездочку. Вписать откуда подводится напряжение.
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
| Синхронизируемый коммутационный аппарат |  | -* | Синхронизируемый коммутационный аппарат
0x200004106986 | Uмин | 20 … 125 В | 60 В* | Мин. напряжение для синхронизации | СЭР; Для групп 6–8 задается в линейных величинах; "Вставить выше уставку "Синхронизируемый коммутационный аппарат", скопировать из конфига ВРУЧНУЮ!!!"
0x200004106987 | Uмакс | 20 … 140 В | 120 В* | Макс. напряжение для синхронизации | СЭР; Для групп 6–5 задается в линейных величинах.
0x200004106988 | Uобест | 1 … 60 В | 50 В* | Порог напр. обесточен. линии/шин | 50 В (мф); Для групп 1–5 задается в фазных величинах.
0x200004106989 | Синхр.U1>U2< | ДА НЕТ | НЕТ* | Синхронизация по условию U1> и U2< | Контроль наличия U на шинах и отсутствия U на линии
0x20000410698A | Синхр.U1<U2> | ДА НЕТ | НЕТ* | Синхронизация по условию U1< и U2> | Контроль отсутствия U на шинах и наличия U на линии
0x20000410698B | Синхр.U1<U2< | ДА НЕТ | НЕТ* | Синхронизация по условию U1< и U2< | Контроль отсутствия U на шинах на линии
0x2000041064A7 | Т синхр длит | 1.00 … 600.00 сек | 60 сек* | Макс. время процесса синхронизации | Задаем 60 сек
0x2000041064B1 | fмин | 95 … 105 % | 97 %* | Минимальная частота | Задаем минимум: 95% для версии 4.7, 92% для версии 4.8
0x2000041064B2 | fмакс | 95 … 105 % | 101 %* | Максимальная частота | Задаем максимум: 105% для версии 4.7, 108% для версии 4.8
АсинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x200004106990 | РазнU АсинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В* | Макс.разница напряжений для асинхр.вкл. | СЭР; Для групп 1–5 задается в фазных величинах.
0x20000410698D | Разн f СинхрВкл | 0.01 … 2.00 Гц | 0.4 Гц* | Макс.разница частот для синхр.включения | СЭР
СинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x20000410698F | f синхрон | 10 … 40 мГц | 40 мГц* | Порог.знач. f для синхр./асинхр. включ. | СЭР, частота ниже которой работет ОС, выше которой работает УС
0x20000410698C | РазнU СинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В* | Макс.разница напряжений для синхр.включ. | СЭР
0x20000410698E | Разн φ СинхрВкл | 2 … 90 ° | 40 °* | Макс.разница углов для синхр.включения | СЭР
0x200004106991 | Т синхрон | 0.00 … 60.00 сек | 0.3 сек* | Миним.время наличия усл.синхронизма | Задаем 0.3 сек
СИНХР. Группа функций 7
Параметры ЭС
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x2000041164A3 | ВЫКЛ Собст Врем | 0.01 … 0.60 сек | 0.06 сек* | Собственное время включения ВЫКЛ | Под звездочку. Для учета в улавл. синхронизма чтобы в момент замыкания контактов выключателя напряжения двух частей совпадали бы по фазе. Этот параметр должен включать время включения выключателя, а также время пуска промежуточных реле, которые могут быть включены в цепь включения
0x200004116982 | КоэффБал U1/U2 | 0.80 … 1.20 | 1* | Коэффициент баланса U1/U2 | Под звездочку
0x200004116983 | Угол U1-U2 | 0 … 360 ° | 330 °* | Задание угла U1-U2 | Под звездочку
0x200004116984 | ТН1 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторич напряжения U1 = UАВ ТН 1С 220 кВ | Под звездочку. Вписать откуда подводится напряжение. Для групп синхронизации 6-8 задаем линейные напряжения (100В); для групп 1-5 задаем фазные (линейные/1.73=57.73)
0x200004116985 | ТН2 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторич напряжения U1 = UАВ Т-1 10 кВ | Под звездочку. Вписать откуда подводится напряжение. Для групп синхронизации 6-8 задаем линейные напряжения (100В); для групп 1-5 задаем фазные (линейные/1.73=57.73)
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
| Синхронизируемый коммутационный аппарат |  | -* | Синхронизируемый коммутационный аппарат
0x200004116986 | Uмин | 20 … 125 В | 60 В | Мин. напряжение для синхронизации | СЭР; Для групп 6–8 задается в линейных величинах; "Вставить выше уставку "Синхронизируемый коммутационный аппарат", скопировать из конфига ВРУЧНУЮ!!!"
0x200004116987 | Uмакс | 20 … 140 В | 120 В | Макс. напряжение для синхронизации | СЭР; Для групп 6–5 задается в линейных величинах.
0x200004116988 | Uобест | 1 … 60 В | 50 В | Порог напр. обесточен. линии/шин | 50 В (мф); Для групп 1–5 задается в фазных величинах.
0x200004116989 | Синхр.U1>U2< | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1> и U2< | Контроль наличия U на шинах и отсутствия U на линии
0x20000411698A | Синхр.U1<U2> | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1< и U2> | Контроль отсутствия U на шинах и наличия U на линии
0x20000411698B | Синхр.U1<U2< | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1< и U2< | Контроль отсутствия U на шинах на линии
0x2000041164A7 | Т синхр длит | 1.00 … 600.00 сек | 60 сек | Макс. время процесса синхронизации | Задаем 60 сек
0x2000041164B1 | fмин | 95 … 105 % | 97 % | Минимальная частота | Задаем минимум: 95% для версии 4.7, 92% для версии 4.8
0x2000041164B2 | fмакс | 95 … 105 % | 101 % | Максимальная частота | Задаем максимум: 105% для версии 4.7, 108% для версии 4.8
АсинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x200004116990 | РазнU АсинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для асинхр.вкл. | СЭР; Для групп 1–5 задается в фазных величинах.
0x20000411698D | Разн f СинхрВкл | 0.01 … 2.00 Гц | 0.4 Гц | Макс.разница частот для синхр.включения | СЭР
СинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x20000411698F | f синхрон | 10 … 40 мГц | 40 мГц | Порог.знач. f для синхр./асинхр. включ. | СЭР, частота ниже которой работет ОС, выше которой работает УС
0x20000411698C | РазнU СинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для синхр.включ. | СЭР
0x20000411698E | Разн φ СинхрВкл | 2 … 90 ° | 40 ° | Макс.разница углов для синхр.включения | СЭР
0x200004116991 | Т синхрон | 0.00 … 60.00 сек | 0.3 сек | Миним.время наличия усл.синхронизма | Задаем 0.3 сек
СИНХР. Группа функций 8
Параметры ЭС
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x2000041264A3 | ВЫКЛ Собст Врем | 0.01 … 0.60 сек | 0.06 сек* | Собственное время включения ВЫКЛ | Под звездочку. Для учета в улавл. синхронизма чтобы в момент замыкания контактов выключателя напряжения двух частей совпадали бы по фазе. Этот параметр должен включать время включения выключателя, а также время пуска промежуточных реле, которые могут быть включены в цепь включения
0x200004126982 | КоэффБал U1/U2 | 0.80 … 1.20 | 1* | Коэффициент баланса U1/U2 | Под звездочку
0x200004126983 | Угол U1-U2 | 0 … 360 ° | 330 °* | Задание угла U1-U2 | Под звездочку
0x200004126984 | ТН1 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторич напряжения U1 = UАВ ТН 1С 220 кВ | Под звездочку. Вписать откуда подводится напряжение. Для групп синхронизации 6-8 задаем линейные напряжения (100В); для групп 1-5 задаем фазные (линейные/1.73=57.73)
0x200004126985 | ТН2 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100 В* | Номинальное значение вторич напряжения U1 = UАВ Т-1 10 кВ | Под звездочку. Вписать откуда подводится напряжение. Для групп синхронизации 6-8 задаем линейные напряжения (100В); для групп 1-5 задаем фазные (линейные/1.73=57.73)
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
| Синхронизируемый коммутационный аппарат |  | Q* | Синхронизируемый коммутационный аппарат
0x200004126986 | Uмин | 20 … 125 В | 60 В | Мин. напряжение для синхронизации | СЭР; Для групп 6–8 задается в линейных величинах; "Вставить выше уставку "Синхронизируемый коммутационный аппарат", скопировать из конфига ВРУЧНУЮ!!!"
0x200004126987 | Uмакс | 20 … 140 В | 120 В | Макс. напряжение для синхронизации | СЭР; Для групп 6–5 задается в линейных величинах.
0x200004126988 | Uобест | 1 … 60 В | 50 В | Порог напр. обесточен. линии/шин | 50 В (мф); Для групп 1–5 задается в фазных величинах.
0x200004126989 | Синхр.U1>U2< | ДА НЕТ | ДА | Синхронизация по условию U1> и U2< | Контроль наличия U на шинах и отсутствия U на линии
0x20000412698A | Синхр.U1<U2> | ДА НЕТ | ДА | Синхронизация по условию U1< и U2> | Контроль отсутствия U на шинах и наличия U на линии
0x20000412698B | Синхр.U1<U2< | ДА НЕТ | ДА | Синхронизация по условию U1< и U2< | Контроль отсутствия U на шинах на линии
0x2000041264A7 | Т синхр длит | 1.00 … 600.00 сек | 60 сек | Макс. время процесса синхронизации | Задаем 60 сек
0x2000041264B1 | fмин | 95 … 105 % | 97 % | Минимальная частота | Задаем минимум: 95% для версии 4.7, 92% для версии 4.8
0x2000041264B2 | fмакс | 95 … 105 % | 101 % | Максимальная частота | Задаем максимум: 105% для версии 4.7, 108% для версии 4.8
АсинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x200004126990 | РазнU АсинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для асинхр.вкл. | СЭР; Для групп 1–5 задается в фазных величинах.
0x20000412698D | Разн f СинхрВкл | 0.01 … 2.00 Гц | 0.4 Гц | Макс.разница частот для синхр.включения | СЭР
СинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
0x20000412698F | f синхрон | 10 … 40 мГц | 40 мГц | Порог.знач. f для синхр./асинхр. включ. | СЭР, частота ниже которой работет ОС, выше которой работает УС
0x20000412698C | РазнU СинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для синхр.включ. | СЭР
0x20000412698E | Разн φ СинхрВкл | 2 … 90 ° | 40 ° | Макс.разница углов для синхр.включения | СЭР
0x200004126991 | Т синхрон | 0.00 … 60.00 сек | 0.3 сек | Миним.время наличия усл.синхронизма | Задаем 0.3 сек
АПВ
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3401 | АПВ | ОТКЛ ВКЛ | ВКЛ | Автоматическое повторное включение
3402 | ВЫКЛ, Контроль | ДА НЕТ | ДА | Опрос готовности ВЫКЛ перед 1ым откл
3403 | Время возвр АПВ | 0.50 … 300.00 сек | 20 сек | Время возврата АПВ | Под звездочку. Определяет время, которое должно пройти после успешной попытки АПВ перед возвратом функции АПВ в исходное состояние
3404 | Тблок ручн. вкл | 0.50 … 300.00 сек; 0 | 20 сек | Время блокиров. АПВ после ручн. включ. | Под звездочку. Определяет как долго функция АПВ будет заблокирована динамически в случае обнаружения внешней команды ручного включения
3406 | ОБНАР Разв Повр | с Пуском с Отключением | с Отключением | Обнаружение развивающегося повреждения
3407 | РЕЖ ОБНАР ПОВР | блокирует АПВ пуск цикла 3ф АПВ | блокирует АПВ | Обнар. развив. повр.(во вр.бесток.паузы)
3408 | Тпуска КОНТРОЛЬ | 0.01 … 300.00 сек | 0.15 сек | Время контроля пуска | Задаем 0.4 сек, см. 'Siemens 3408 ТпускаКонтроль.docx'
3409 | Т контр ВЫКЛ | 0.01 … 300.00 сек | 1 сек | Время контроля выключателя
3410 | Т УдалВключ | 0.00 … 300.00 сек; oo | oo | Выдержка отправки удал.командывключения
3411A | Т паузы ПРОДЛ | 0.50 … 300.00 сек; oo | 60 сек | Макс. время продления паузы | Уставки 3413 и 3414 скопировать из конфига ВРУЧНУЮ!!! Обычно это время д.б. больше уставок "Макс. время процеса синхронизации". Она запускается, когда заканчивается заданное время бестоковой паузы. Если контроль синхронизма выполняется до окончания этого времени, то набор времени контроля останавливается и формируется команда включения. Если время заканчивается до выполнения условий контроля синхронизма, АПВ блокируется динамически на время 7108
3413 | Команд. вкл. действует через упр. объект | - | нет* | Устройство, на которое воздействует команда включения
3414 | Внутренняя синхронизация | нет СИНХР функция 6 СИНХР функция 7 СИНХР функция 8 | нет* | Терминал синхронизации, используемый при ТАПВ
1 цикл АПВ
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3457 | 1.АПВ:Тп3ф Откл | 0.01 … 1800.00 сек; oo | 2.3 сек | Время бестоковой паузы при 3ф откл.
3458 | 1.АПВ:ТпРазвКЗ | 0.01 … 1800.00 сек | 1800 сек* | Время бестоковой паузы при развивающ КЗ | Под звездочку
3459 | 1.АПВ:ВЫКЛ,гот | ДА НЕТ | ДА* | Опрос готовности сил.выкл.перед включ. | Под звездочку
3460 | 1.АПВ ЗапрСинх | ДА НЕТ | ДА | Запрос для пров синхрон после 3ф АПВ
3ф.откл/ПОЛ/УБП
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3430 | АПВ ОТКЛ 3ф | ДА НЕТ | НЕТ | 3ф ОТКЛ при блокировании ОАПВ | НЕТ, у нас нет ОАПВ, см. Вынужденное 3-фазное отключение в мануале
3431 | ПОЛ или АБП | без Укороченная Бесток. Пауза (УБП) Проверка Обесточенности Линии (ПОЛ) | без | ПровОбесточЛин или АдаптБестокПаузы | без, см Контроль отключенного состояния линии в мануале
3438 | Т Uстаб | 0.10 … 30.00 сек | 0.1 сек | Время контроля налич/отсутств напряжения | 0.10 сек, не используется
3440 | Uс/напр> | 30 … 90 В | 48 В | Порог напряж.для линии или шин под напр | 48 В, не используется
3441 | U-б/напр< | 2 … 70 В | 30 В | Порог напряж.для линии или шин б/напр | 30 В, не используется
УРОВ
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3901 | Ф-я УРОВ | ВКЛ ОТКЛ | ВКЛ | Ф-я УРОВ является
3902 | I> УРОВ | 0.05 … 1.20 А | 0.05 А | Порог срабатывания I>
3912 | IЕ> УРОВ | 0.05 … 1.20 А | 0.05 А | Порог срабатывания IЕ>
3909 | Конт ВЫКЛ Б/К | НЕТ ДА | НЕТ | Контроль выключателя по блок/конт | НЕТ - контроль только тока: ДА - контроль только РПО. Контролировать оба параметра невозможно. Выбираем способ контроля в каждом конкретном случае.
3911 | Контр Ранж ИП | ДА НЕТ | НЕТ | Контроль достоверн. ранжир. изм.преобраз
Ком Откл Т1/Т2
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3904 | Т1-1ф | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.12 сек | Т1, Выдерж.после 1ф пуска (местн. откл) | Даже если пофазный УРОВ не используется, выдержка времени 3904 должна быть одинаковой с выдержкой времени 3905
3905 | Т1-3ф | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.12 сек | Т1, Выерж.после 3ф пуска (местн. откл) | Время повторного действия на себя трехфазного УРОВа
3906 | Т2 | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.3 сек | Выдержка времени Т2 | Время резервного действия на соседние выключатели
Неиспр ВЫКЛ
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3907 | Т3 Неисп ВЫКЛ | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.2 сек | Т3, Выдержка врем при неиспр. ВЫКЛ | Время действия на соседние выключатели при заведомо неисправном выключателе
3908 | ОтклНеиспВыключ | НЕТ УРОВ Откл (Т1) УРОВ Откл (Т2) УРОВ Откл (Т1 и Т2) | УРОВ Откл (Т1 и Т2) | Выбор выдачи ком.откл. при неисп.ВЫКЛ | Мы задаем "УРОВ Откл (Т1 и Т2)", для УРОВ на себя и при индивидуальном УРОВ.
Защ Конц Прис
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3921 | ЗащКЗ мертв зон | ВКЛ ОТКЛ | ВКЛ* | Защита от КЗ в "мертвой зоне" | Под звездочку, УРОВ при КЗ в "мертвой зоне", обычно мы задаем, но у МЭСа подход не использовать.
3922 | ВыдВрЗащМертЗон | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.3 сек | Выд.врем. защ. от КЗ в "мертвой зоне"
Расхождение Фаз
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3931 | Защ. от НПФ | ВКЛ ОТКЛ | ОТКЛ | Защита от непереключения фаз | Отстраивается от времени включения выключателя с коэффициентом 1,5.
3932 | ВыдВрем ЗНПФ | 0.00 … 30.00 сек; oo | oo | Выд.врем. защ. от непереключения фаз
ЗащДугПерекр
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
3940 | ЗащДугПерекр | ВКЛ ОТКЛ | ОТКЛ* | Защита от дуговых перекрытий | Под звездочку
Контроль измеряемых величин
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
2915 | Контр БНН | с контролем тока с контролем тока и бл-контактов сил.вык. ОТКЛ | с контролем тока | Контроль БНН
2916A | Т БНН | 0.00 … 30.00 сек | 9 сек | Выдержка Врем Контроля БНН
2917 | БНН U< (3ф) | 2 … 100 В | 29 В | Порог напряжения U< (3ф) для БНН | Всегда фазное значение. Равно 0,5 номинального фазного напряжения (0.5*(линейные/1,73))
2. Примечания:
* - параметры уточняются при наладке с учётом характеристик оборудования и схем вторичных цепей.
· | Группа синхронизации 7 используется при АПВ.
Оперативно выбираемые режимы АПВ (от ключа выбора режима АПВ):
1. КС
2. (КОНЛ и КННШ) или КС
3. (КННЛ и КОНШ) или КС
4. "Слепое" АПВ
· | Группа синхронизации 8 используется при оперативном включении.
· | Таблица № б-II-19-230и отменяется в связи с уточнением параметров настройки.
Исполнитель:
С.В. Мирочник, 33-59, 249-82-59 msv@prim.so-ups.ru
| Уставки выданы: | Уставки выданы: Р45-б1-V-19-1132
| Уставки выставлены: | Уставки выставлены: М3/П2/2/700
Note on A5: Мирочник Сергей Викторович: Изменены первичные во вторичные. Суть не меняется.
Note on A8: Матвеев Игорь Владимирович: При перевыдаче дополнить Ктн ТН2 (см. п.28 акта проверки ОДУ В)
Note on D25: Мирочник Сергей Викторович: На подстанциях, проходивших по титулу Аэропорт группа 6 в CFC используется для виртуальных кнопок. 6 группа полностью повторяет 7 группу.
Note on D82: Клемент Артур Робертович: Заменить на собственное время включения выключателя при перевыдаче (вх-3222 от 2024-01-19)
Note on D97: Клемент Артур Робертович: Заменить на максимальное значение при перевыдаче (методика 17р)
Note on D116: Клемент Артур Робертович: Заменить на собственное время включения выключателя при перевыдаче (вх-3222 от 2024-01-19)
Note on D131: Клемент Артур Робертович: Заменить на максимальное значение при перевыдаче (методика 17р)
Note on D150: Клемент Артур Робертович: Заменить на собственное время включения выключателя при перевыдаче (вх-3222 от 2024-01-19)
Note on D165: Клемент Артур Робертович: Заменить на максимальное значение при перевыдаче (методика 17р)