## Sheet1
MLFB Код |  | 6MD66415EB250AA3----------------
Версия ПО терминала |  | V04.70.02
Топология |  | TEST / Аэропорт / ВТ1 / 6MD664 V4.7 АУВ В 220 Т-
Версия SiemensPie |  | C5B12D13
Конфигурация устройства
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0103 | Переключ Группы | Выведено Введено | Выведено | Опция переключения группы уставок | 1: Выведено
0x2000016769F1 | Изм U_1 | Выведено Введено | Введено | Измерение U | 1: Введено
0x2000016769F2 | Изм I_1 | Выведено Введено | Выведено | Измерение I | 1: Выведено
0x2000016769F3 | Изм 1ф_1 | Выведено Введено | Введено | Однофазное измерение, группа измерений 1 | 1: Введено
0x2000016769F4 | Изм 1ф_2 | Выведено Введено | Выведено | Однофазное измерение, группа измерений 2 | 1: Выведено
0x2000016769F5 | Изм 1ф_3 | Выведено Введено | Выведено | Однофазное измерение, группа измерений 3 | 1: Выведено
0x2000016769F6 | Изм 3ф_1 | Выведено Введено | Введено | Трехфазное измерение, группа измерений 1 | 1: Введено
0x2000016769F7 | Изм по сх.Арона | Выведено Введено | Выведено | Измер по схем.2Ваттметров,группа измер.1 | 1: Выведено
0x2000016769DD | ФункцСинхрон 1 | Выведено Введено | Выведено | Функция синхронизации 1 | 1: Выведено
0x2000016769DE | ФункцСинхрон 2 | Выведено Введено | Выведено | Функция синхронизации 2 | 1: Выведено
0x2000016769DF | ФункцСинхрон 3 | Выведено Введено | Выведено | Функция синхронизации 3 | 1: Выведено
0x2000016769E0 | ФункцСинхрон 4 | Выведено Введено | Выведено | Функция синхронизации 4 | 1: Выведено
0x2000016769E1 | ФункцСинхрон 5 | Выведено Введено | Выведено | Функция синхронизации 5 | 1: Выведено
0x2000016769E2 | ФункцСинхрон 6 | Выведено Введено | Введено | Функция синхронизации 6 | 1: Введено
0x2000016769E3 | ФункцСинхрон 7 | Выведено Введено | Введено | Функция синхронизации 7 | 1: Введено
0x2000016769E4 | ФункцСинхрон 8 | Выведено Введено | Введено | Функция синхронизации 8 | 1: Введено
0110 | Режим Пускат | только 3 фазный 1-/3ф | только 3 фазный | Режим срабатывания | 1: только 3 фазный
0133 | АПВ | 1 АПВ-цикл 2 АПВ-цикла 3 АПВ-цикла 4 АПВ-цикла 5 АПВ-циклов 6 АПВ-циклов 7 АПВ-циклов 8 АПВ-циклов Адаптивная бестоковая Пауза (АБП) Выведено | 1 АПВ-цикл | Автоматическое повторное включение | 1: 1 АПВ-цикл
0134 | АПВ режим упр | с пуском и временем действия с пуском без времени действия с Отключением и временем действия с Отключением без времени действия | с Отключением без времени действия | АПВ режим управления | 1: с Отключением без времени действия
0139 | УРОВ | Выведено Введено | Введено | Устр. резерв. отказа выключателя (УРОВ) | 1: Введено
Общие установки утройства |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ! | ! | ! | !
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0401 | Время подсветки | 1 … 60 мин | 10 мин | Время подсветки | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ! | ! | ! | !
0402 | DIGSI задн.порт | Выведено Порт С Порт D | Порт D | Задний порт для DIGSI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ! | ! | ! | !
0407 | ИндПовр СД/Дсп | Отображение сообщений при каждом пуске Отображение сообщений только при откл. | Отображение сообщений при каждом пуске | Индикация повреждений: светодиод/дисплей | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ! | ! | ! | !
0408 | СпонтОтобрПовр | НЕТ ДА | НЕТ | Спонтанное отображ.сообщений о поврежд. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ! | ! | ! | !
Данные энергосистемы 1
Параметры сети
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0203 | Uном Первич | 1.0 … 1200.0 кВ | 220.0 кВ | Первичное номинальное напряжение | 1: 220 кВ; 1: 1
0204 | Uном Вторич | 80 … 125 В | 100 В | Вторичное номинальное напряжение | 1: 100 В
0205 | Iном первич ТТ | 10 … 5000 А | 1000 А | Первичный номинальный ток ТТ | 1: 1000 А
0206 | Iном вротич ТТ | 1А 5А | 1А | Вторичный номинальный ток ТТ | bar: 1
0214 | Номин Частота | 50 Гц 60 Гц | 50 Гц | Номинальная частота | 1: 50 Гц
Выключатель
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0240 | Тмин Ком Откл | 0.02 … 30.00 сек | 0.10 сек | Мин. длительность команды отключения | 1: 0.1 сек; 1: 1
0241 | Тмакс Ком Вкл | 0.01 … 30.00 сек | 0.15 сек | Макс. длительность команды включения | 1: 0.15 сек
Регистрация аварийных режимов
Рег Авар Режим
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0901 | Запуск Регистр | Сохранить при пуске Сохранить при отключении Пуск при отключении | Сохранить при пуске | Запуск регистрации повреждений | 1: Сохранить при пуске
0902 | Объем Регистр | Повреждение Повреждение в энергосистеме | Повреждение в энергосистеме | Объем записываемых данных | 1: Повреждение в энергосистеме
0903 | Макс время Рег | 0.30 … 5.00 сек | 5.00 сек | Максимальное время записи повреждения | 1: 5.0 сек; 1: 1
0904 | Время до Нач | 0.05 … 0.50 сек | 0.50 сек | Время записи до начала регистрации | 1: 0.5 сек; 1: 1
0905 | Врем после Повр | 0.05 … 0.50 сек | 0.50 сек | Время записи после повреждения | 1: 0.5 сек; 1: 1
0906 | ВремяЗаписи ДВх | 0.10 … 5.00 сек; oo | 5.00 сек | Время записи при пуске через дискр.вход | 1: 5.0 сек; 1: 1
Параметры энергосистемы 2
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1130A | ТокРазомкФазы | 0.05 … 1.00 А | 0.05 А | Порог Тока Разомкнутой Фазы | 1: 0.05 А
1135 | Сброс Ком.Откл. | Превыш порога I остаточного бл-конт ВЫКЛ и I< остаточный | Превыш порога I остаточного | СБРОС Команды Отключения | 1: Превыш порога I остаточного
1150A | ДейсПослРучВкл | 0.01 … 30.00 сек | 0.60 сек | Продолжит.действия после РУЧН.включения | 1: 0.6 сек; 1: 1
Измерение U
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x2000029E6978 | ТН ВторНапр | 0.00 … 200.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторичного напряж. | 1: 100 В; 1: 1
Однофазное измерение, группа измерений 1
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x2000029F6978 | ТН ВторНапр | 0.00 … 200.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторичного напряж. | 1: 100 В; 1: 1
0x2000029F6979 | ТТ ЗначВторТока | 0.00 … 5.00 А | 1.00 А | Номинальное значение вторичного тока | 1: 1 А; 1: 1
Трехфазное измерение, группа измерений 1
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x200002A26978 | ТН ВторНапр | 0.00 … 200.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторичного напряж. | 1: 100 В; 1: 1
0x200002A26979 | ТТ ЗначВторТока | 0.00 … 5.00 А | 1.00 А | Номинальное значение вторичного тока | 1: 1 А; 1: 1
СИНХР. Группа функций 6
Параметры ЭС
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x2000041064A3 | ВЫКЛ Собст Врем | 0.01 … 0.60 сек | 0.06 сек | Собственное время включения ВЫКЛ | 1: 0.06 сек
0x200004106982 | КоэффБал U1/U2 | 0.80 … 1.20 | 1.00 | Коэффициент баланса U1/U2 | bar: 1; 1
0x200004106983 | Угол U1-U2 | 0 … 360 ° | 330 ° | Задание угла U1-U2 | 1: 330 °
0x200004106984 | ТН1 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторич напряжения | 1: 100 В; 1: 1
0x200004106985 | ТН2 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторич напряжения | 1: 100 В; 1: 1
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x200004106986 | Uмин | 20 … 125 В | 60 В | Мин. напряжение для синхронизации | 1: 60 В
0x200004106987 | Uмакс | 20 … 140 В | 120 В | Макс. напряжение для синхронизации | 1: 120 В
0x200004106988 | Uобест | 1 … 60 В | 50 В | Порог напр. обесточен. линии/шин | 1: 50 В
0x200004106989 | Синхр.U1>U2< | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1> и U2< | 1: НЕТ
0x20000410698A | Синхр.U1<U2> | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1< и U2> | 1: НЕТ
0x20000410698B | Синхр.U1<U2< | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1< и U2< | 1: НЕТ
0x2000041064A7 | Т синхр длит | 1.00 … 600.00 сек | 60.00 сек | Макс. время процесса синхронизации | 1: 60 сек; 1: 1
0x2000041064B1 | fмин | 95 … 105 % | 97 % | Минимальная частота | 1: 97 %
0x2000041064B2 | fмакс | 95 … 105 % | 101 % | Максимальная частота | 1: 101 %
АсинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x200004106990 | РазнU АсинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для асинхр.вкл. | 1: 22.7 В
0x20000410698D | Разн f СинхрВкл | 0.01 … 2.00 Гц | 0.40 Гц | Макс.разница частот для синхр.включения | 1: 0.4 Гц; 1: 1
СинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x20000410698F | f синхрон | 10 … 40 мГц | 40 мГц | Порог.знач. f для синхр./асинхр. включ. | 1: 40 мГц
0x20000410698C | РазнU СинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для синхр.включ. | 1: 22.7 В
0x20000410698E | Разн φ СинхрВкл | 2 … 90 ° | 40 ° | Макс.разница углов для синхр.включения | 1: 40 °
0x200004106991 | Т синхрон | 0.00 … 60.00 сек | 0.30 сек | Миним.время наличия усл.синхронизма | 1: 0.3 сек; 1: 1
СИНХР. Группа функций 7
Параметры ЭС
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x2000041164A3 | ВЫКЛ Собст Врем | 0.01 … 0.60 сек | 0.06 сек | Собственное время включения ВЫКЛ | 1: 0.06 сек
0x200004116982 | КоэффБал U1/U2 | 0.80 … 1.20 | 1.00 | Коэффициент баланса U1/U2 | bar: 1; 1
0x200004116983 | Угол U1-U2 | 0 … 360 ° | 330 ° | Задание угла U1-U2 | 1: 330 °
0x200004116984 | ТН1 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторич напряжения | 1: 100 В; 1: 1
0x200004116985 | ТН2 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторич напряжения | 1: 100 В; 1: 1
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x200004116986 | Uмин | 20 … 125 В | 60 В | Мин. напряжение для синхронизации | 1: 60 В
0x200004116987 | Uмакс | 20 … 140 В | 120 В | Макс. напряжение для синхронизации | 1: 120 В
0x200004116988 | Uобест | 1 … 60 В | 50 В | Порог напр. обесточен. линии/шин | 1: 50 В
0x200004116989 | Синхр.U1>U2< | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1> и U2< | 1: НЕТ
0x20000411698A | Синхр.U1<U2> | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1< и U2> | 1: НЕТ
0x20000411698B | Синхр.U1<U2< | ДА НЕТ | НЕТ | Синхронизация по условию U1< и U2< | 1: НЕТ
0x2000041164A7 | Т синхр длит | 1.00 … 600.00 сек | 60.00 сек | Макс. время процесса синхронизации | 1: 60 сек; 1: 1
0x2000041164B1 | fмин | 95 … 105 % | 97 % | Минимальная частота | 1: 97 %
0x2000041164B2 | fмакс | 95 … 105 % | 101 % | Максимальная частота | 1: 101 %
АсинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x200004116990 | РазнU АсинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для асинхр.вкл. | 1: 22.7 В
0x20000411698D | Разн f СинхрВкл | 0.01 … 2.00 Гц | 0.40 Гц | Макс.разница частот для синхр.включения | 1: 0.4 Гц; 1: 1
СинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x20000411698F | f синхрон | 10 … 40 мГц | 40 мГц | Порог.знач. f для синхр./асинхр. включ. | 1: 40 мГц
0x20000411698C | РазнU СинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для синхр.включ. | 1: 22.7 В
0x20000411698E | Разн φ СинхрВкл | 2 … 90 ° | 40 ° | Макс.разница углов для синхр.включения | 1: 40 °
0x200004116991 | Т синхрон | 0.00 … 60.00 сек | 0.30 сек | Миним.время наличия усл.синхронизма | 1: 0.3 сек; 1: 1
СИНХР. Группа функций 8
Параметры ЭС
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x2000041264A3 | ВЫКЛ Собст Врем | 0.01 … 0.60 сек | 0.06 сек | Собственное время включения ВЫКЛ | 1: 0.06 сек
0x200004126982 | КоэффБал U1/U2 | 0.80 … 1.20 | 1.00 | Коэффициент баланса U1/U2 | bar: 1; 1
0x200004126983 | Угол U1-U2 | 0 … 360 ° | 330 ° | Задание угла U1-U2 | 1: 330 °
0x200004126984 | ТН1 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторич напряжения | 1: 100 В; 1: 1
0x200004126985 | ТН2 ВторНапр | 0.00 … 170.00 В | 100.00 В | Номинальное значение вторич напряжения | 1: 100 В; 1: 1
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x200004126986 | Uмин | 20 … 125 В | 60 В | Мин. напряжение для синхронизации | 1: 60 В
0x200004126987 | Uмакс | 20 … 140 В | 120 В | Макс. напряжение для синхронизации | 1: 120 В
0x200004126988 | Uобест | 1 … 60 В | 50 В | Порог напр. обесточен. линии/шин | 1: 50 В
0x200004126989 | Синхр.U1>U2< | ДА НЕТ | ДА | Синхронизация по условию U1> и U2< | bar: 1
0x20000412698A | Синхр.U1<U2> | ДА НЕТ | ДА | Синхронизация по условию U1< и U2> | bar: 1
0x20000412698B | Синхр.U1<U2< | ДА НЕТ | ДА | Синхронизация по условию U1< и U2< | bar: 1
0x2000041264A7 | Т синхр длит | 1.00 … 600.00 сек | 60.00 сек | Макс. время процесса синхронизации | 1: 60 сек; 1: 1
0x2000041264B1 | fмин | 95 … 105 % | 97 % | Минимальная частота | 1: 97 %
0x2000041264B2 | fмакс | 95 … 105 % | 101 % | Максимальная частота | 1: 101 %
АсинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x200004126990 | РазнU АсинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для асинхр.вкл. | 1: 22.7 В
0x20000412698D | Разн f СинхрВкл | 0.01 … 2.00 Гц | 0.40 Гц | Макс.разница частот для синхр.включения | 1: 0.4 Гц; 1: 1
СинхрУсловия
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0x20000412698F | f синхрон | 10 … 40 мГц | 40 мГц | Порог.знач. f для синхр./асинхр. включ. | 1: 40 мГц
0x20000412698C | РазнU СинхрВкл | 0.5 … 40.0 В | 22.7 В | Макс.разница напряжений для синхр.включ. | 1: 22.7 В
0x20000412698E | Разн φ СинхрВкл | 2 … 90 ° | 40 ° | Макс.разница углов для синхр.включения | 1: 40 °
0x200004126991 | Т синхрон | 0.00 … 60.00 сек | 0.30 сек | Миним.время наличия усл.синхронизма | 1: 0.3 сек; 1: 1
АПВ
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3401 | АПВ | ОТКЛ ВКЛ | ВКЛ | Автоматическое повторное включение | 1: ВКЛ
3402 | ВЫКЛ, Контроль | ДА НЕТ | ДА | Опрос готовности ВЫКЛ перед 1ым откл | bar: 1
3403 | Время возвр АПВ | 0.50 … 300.00 сек | 20.00 сек | Время возврата АПВ | 1: 20 сек; 1: 1
3404 | Тблок ручн. вкл | 0.50 … 300.00 сек; 0 | 20.00 сек | Время блокиров. АПВ после ручн. включ. | 1: 20 сек; 1: 1
3406 | ОБНАР Разв Повр | с Пуском с Отключением | с Отключением | Обнаружение развивающегося повреждения | 1: с Отключением
3407 | РЕЖ ОБНАР ПОВР | блокирует АПВ пуск цикла 3ф АПВ | блокирует АПВ | Обнар. развив. повр.(во вр.бесток.паузы) | 1: блокирует АПВ
3408 | Тпуска КОНТРОЛЬ | 0.01 … 300.00 сек | 0.15 сек | Время контроля пуска | 1: 0.15 сек
3409 | Т контр ВЫКЛ | 0.01 … 300.00 сек | 1.00 сек | Время контроля выключателя | 1: 1 сек; 1: 1
3410 | Т УдалВключ | 0.00 … 300.00 сек; oo | oo сек | Выдержка отправки удал.командывключения | bar: 1; 1
3411A | Т паузы ПРОДЛ | 0.50 … 300.00 сек; oo | 60.00 сек | Макс. время продления паузы | 1: 60 сек; 1: 1
1 цикл АПВ
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3457 | 1.АПВ:Тп3ф Откл | 0.01 … 1800.00 сек; oo | 2.30 сек | Время бестоковой паузы при 3ф откл. | 1: 2.3 сек; 1: 1
3458 | 1.АПВ:ТпРазвКЗ | 0.01 … 1800.00 сек | 1800.00 сек | Время бестоковой паузы при развивающ КЗ | 1: 1800 сек; 1: 1
3459 | 1.АПВ:ВЫКЛ,гот | ДА НЕТ | ДА | Опрос готовности сил.выкл.перед включ. | bar: 1
3460 | 1.АПВ ЗапрСинх | ДА НЕТ | ДА | Запрос для пров синхрон после 3ф АПВ | bar: 1
3ф.откл/ПОЛ/УБП
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3430 | АПВ ОТКЛ 3ф | ДА НЕТ | НЕТ | 3ф ОТКЛ при блокировании ОАПВ | 1: НЕТ
3431 | ПОЛ или АБП | без Укороченная Бесток. Пауза (УБП) Проверка Обесточенности Линии (ПОЛ) | без | ПровОбесточЛин или АдаптБестокПаузы | 1: без
3438 | Т Uстаб | 0.10 … 30.00 сек | 0.10 сек | Время контроля налич/отсутств напряжения | 1: 0.1 сек; 1: 1
3440 | Uс/напр> | 30 … 90 В | 48 В | Порог напряж.для линии или шин под напр | 1: 48 В
3441 | U-б/напр< | 2 … 70 В | 30 В | Порог напряж.для линии или шин б/напр | 1: 30 В
УРОВ
Общее
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3901 | Ф-я УРОВ | ВКЛ ОТКЛ | ВКЛ | Ф-я УРОВ является | 1: ВКЛ
3902 | I> УРОВ | 0.05 … 1.20 А | 0.05 А | Порог срабатывания I> | 1: 0.05 А
3912 | IЕ> УРОВ | 0.05 … 1.20 А | 0.05 А | Порог срабатывания IЕ> | 1: 0.05 А
3909 | Конт ВЫКЛ Б/К | НЕТ ДА | НЕТ | Контроль выключателя по блок/конт | 1: НЕТ
3911 | Контр Ранж ИП | ДА НЕТ | НЕТ | Контроль достоверн. ранжир. изм.преобраз | 1: НЕТ
Ком Откл Т1/Т2
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3904 | Т1-1ф | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.12 сек | Т1, Выдерж.после 1ф пуска (местн. откл) | 1: 0.12 сек
3905 | Т1-3ф | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.12 сек | Т1, Выерж.после 3ф пуска (местн. откл) | 1: 0.12 сек
3906 | Т2 | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.30 сек | Выдержка времени Т2 | 1: 0.3 сек; 1: 1
Неиспр ВЫКЛ
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3907 | Т3 Неисп ВЫКЛ | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.20 сек | Т3, Выдержка врем при неиспр. ВЫКЛ | 1: 0.2 сек; 1: 1
3908 | ОтклНеиспВыключ | НЕТ УРОВ Откл (Т1) УРОВ Откл (Т2) УРОВ Откл (Т1 и Т2) | УРОВ Откл (Т1 и Т2) | Выбор выдачи ком.откл. при неисп.ВЫКЛ | 1: УРОВ Откл (Т1 и Т2)
Защ Конц Прис
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3921 | ЗащКЗ мертв зон | ВКЛ ОТКЛ | ВКЛ | Защита от КЗ в "мертвой зоне" | 1: ВКЛ
3922 | ВыдВрЗащМертЗон | 0.00 … 30.00 сек; oo | 0.30 сек | Выд.врем. защ. от КЗ в "мертвой зоне" | 1: 0.3 сек; 1: 1
Расхождение Фаз
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3931 | Защ. от НПФ | ВКЛ ОТКЛ | ОТКЛ | Защита от непереключения фаз | 1: ОТКЛ
3932 | ВыдВрем ЗНПФ | 0.00 … 30.00 сек; oo | oo сек | Выд.врем. защ. от непереключения фаз | bar: 1; 1
ЗащДугПерекр
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3940 | ЗащДугПерекр | ВКЛ ОТКЛ | ОТКЛ | Защита от дуговых перекрытий | 1: ОТКЛ
Контроль измеряемых величин
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий | 1: Задаваемый параметр
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2915 | Контр БНН | с контролем тока с контролем тока и бл-контактов сил.вык. ОТКЛ | с контролем тока | Контроль БНН | 1: с контролем тока
2916A | Т БНН | 0.00 … 30.00 сек | 9.00 сек | Выдержка Врем Контроля БНН | 1: 9 сек; 1: 1
2917 | БНН U< (3ф) | 2 … 100 В | 29 В | Порог напряжения U< (3ф) для БНН | 1: 29 В
Потерянные уставки
Адрес | Параметр | Значение/диапазон/шаг | Задаваемый параметр | Комментарий